  STANDARDY MATERIAŁOWE
     DO BUDOWY
SIECI I PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH
w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o
w Lidzbarku Warmińskim

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Michał Sadowski – KIEROWNIK WYDZIAŁU WODY
mgr inż. Małgorzata Kolos – inspektor ds. technicznych

ZATWIERDZAM:

  Styczeń 2021

Spis treści:
1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................ 3 2.Charakterystka materiałów ............................................................................................................................. 4 3. SIEĆ WODOCIĄGOWA..................................................................................................................................... 4 3.1. RURY PE i kształtki ........................................................................................................................................ 4 3.2. RURY PE ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 3.3. Kształtki elektooporwe ………………………………………………………………………………………………………………. 5 3.4. Kształtki doczołowe....................................................................................................................................... 6 4. ARMATURA WODOCIĄGOWA……………………………………………………………………………………………………….. 7	4.1. Zasuwy ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7	4.2. Nawiertki NWZ /PE …………………………………………………………………………………………………………….... 7	4.3. Nawiertki NCS /PE PVC samonawieracjące …………………………………………………………………………….. 8	4.4. Hydranty nadziemne …………………………………………………………………………………………………………..... 9	4.5. Hydranty podziemne ……………………………………………………………………………………………………..…… 9	4.6. Łączniki rurowo- kołnierzowe RK i RR …………………………………………………………………………………. 10	4.7. Łączniki specjalne ………………………………………………………………………………………………………………… 10	4.8. Obejma naprawcza żeliwna ………………………………………………………………………………………………… 12	4.9. Obejma naprawcza stalowa ………………………………………………………………………………………………… 12	4.10. Obudowy teleskopowe ………………………………………………………………………………………………….… 12	4.11. Skrzynki uliczne żeliwne ……………………………………………………………………………………………………. 12	4.12. Kształtki żeliwne	……………………………………………………………………………………	………………………… 12	4.13. Doszczelniacze rur żeliwnych ……………………………………………………………………………………………. 12 5. USZCZELKI PŁASKIE WODOCIĄGOWE ………………………………………………………………………………………. 12 6 ŚRUBY, PODKŁADKI, NAKRĘTKI ………………………………………………………………………………………………….. 12 7. Standardy ogólne ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 8. Wykaz norm ……………………………………………………………………………………………………………………………... 14

WPROWADZENIE

Niniejsze opisane standardy materiałów do stosowania przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych stanowią instrukcje w zakresie doboru i wyboru materiałów do stosowania przy realizacji inwestycji w zakresie budowy i wymian przewód wodociągowych na terenie miasta Lidzbark Warmiński eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Lidzbarku Warmińskim.
Standardy zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń w stosowaniu różnego typu armatury wodociągowej i materiałów z jakich jest wykonana ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość oraz specyfikę warunków gruntowych i wodnych na terenie eksploatowanym przez PWiK Sp. z.o.o w Lidzbarku Warmińskim. Wybór materiałów sklasyfikowanych w poniższej standaryzacji ma na celu stosowanie w budowie i rozbudowie systemu wodociągowego armatury oraz materiałów dostosowanych do potrzeb, warunków i specyfiki istniejącego układu wodociągowego najlepszych pod względem wykonania i jakości oraz dla
utrzymania jednorodności systemu, który pozwoli na łatwiejszy serwis i eksploatację systemu wodociągowego oraz urządzeń.

KIEROWNIK WYDZIAŁU WODOCIĄGÓW

        Michał Sadowski

Materiały zastosowane do budowy przewodów wodociągowych muszą być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
Materiały musza posiadać
- Atest higieniczny Państwowego Zakładu i Higieny
- Znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą
- techniczną lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE
- lub zamiast (CE) znak budowlany, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ww. Ustawy
Materiały, o których mowa wyżej musza posiadać właściwości mechaniczne określone w Normach oraz odrębnych przepisach. Stosowane materiały musza być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz obniżenia trwałości sieci.
Materiały stosowane do łączenia rur jak i technologia łączenia, powinny gwarantować wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość rur. Kształtki oraz armatura w budowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz naprężeń rurociągów.
Rury, kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.
Do budowy sieci i przyłączy wodociągowych należy stosować materiały i ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0 MPa

RURY i KSZTAŁTKI PE

     1.Rury do wody PE

Rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe w węzłach połączenia kołnierzowe w uzasadnionych przypadkach w węzłach dopuszcza się zastosowanie połączeń zgrzewanych.
Należy stosować rury z materiału PE100 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.0MPa (PN10) wg normy.
Przy połączeniach kołnierzowych należy stosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym.
Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej.
Rury PE muszą posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

- rury w zakresie średnic ø 90 – 315mm dwuwarstwowe, z materiału PE100 SDR 17 RC z wyróżnioną kolorem zewnętrzną warstwą na całej powierzchni.
- rury RC - do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie
- rury w zakresie średnic ø 32 - 75mm wykonane z materiału PE 100, SDR 17
- obie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, niedające się oddzielić mechanicznie.
- rury muszą być zgodne z normą PN-EN 12201-2 (do wody)

2.	Kształtki elektrooporowe i doczołowe z PE

 Charakterystyka ogólna
- Polietylen klasy, PE 100 SDR 11
- Ciśnienie nominalne 16 Bar
- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, i automatyczny
- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,
- Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu
- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.
- Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich
- Kształtki doczołowe wykonane z materiału klasy PE 100 SDR 17

  1. Kształtki elektrooporowe powinny być wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.
  2. Każda kształtka powinna być fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.
  3. Uzwojenie kształtek winno być pokryte warstwą ochronną z PE.
  4. Kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej, osadzone w korpusie kształtki.
  5. Kształtki powinny posiadać trzy tryby odczytu parametrów zgrzewania: manualny, automatyczny i kod kreskowy.
  6. Każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki zawierający w sobie: parametry zgrzewania, partie towaru i kod towaru.
  7. Każda kształtka powinna mieć uwzględnioną w parametrach zgrzewania korektę czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia.
  8. Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone na korpusie na stałe parametry zgrzewania oraz kod serii.
  9. Kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia wyjściowego na kształtkę 40V
Dokumenty, deklaracje zgodności
- Aktualny atest PZH.
- PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
- Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję jednego z państw Unii Europejskiej, potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 12201-3.
- Certyfikat producenta ISO 9001:2000 świadczący spełnienie wytycznych jakościowych przy produkcji kształtek elektrooporowych.
- Certyfikat producenta ISO 14001:2004. świadczący spełnienie wytycznych środowiskowych przy produkcji kształtek elektrooporowych.
KSZTAŁTKI PE doczołowe
Charakterystyka ogólna.
- Kształtki wykonane w całości z PE100, w szeregu wymiarowym SDR11 lub SDR17.
- Kształtki wykonane w całości z surowca pierwszego gatunku.
- Kształtki wykonane w zabudowie długiej do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego.
- Wszystkie kształtki wykonane metodą wtryskową.
- Dla kątów o wymiarach 11°, 22°, 30°, 60° stopni stosować łuki formowane/gięte.
- Nie stosować kształtek wykonanych metodą segmentów.

     Dokumenty, deklaracje zgodności
- Aktualny atest PZH.
- PN-EN 12201-3. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
- Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję jednego z państw Unii Europejskiej, potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 12201-3.
- Certyfikat producenta ISO 9001:2000 świadczący spełnienie wytycznych jakościowych przy produkcji kształtek elektrooporowych.
- Kształtki elektrooporowe i doczołowe powinny pochodzić od jednego producenta

ARMATURA WODOCIAGOWA

4.1 ZASUWY
- Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka F4
- Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10)
- Wymiar kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą na ciśnienie robocze 1,0MPa
- Zasuwy kołnierzowe – wykonanie korpusu i pokrywy z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250μm ) lub równoważną.
- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina)
- Długość zabudowy wg F4 (krótkie)
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,
- Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem
- Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy
- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego
- Obudowy do zasuw teleskopowe L=1,05-1,75 (lub równoważne) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza .
- Na zasuwach musi znajdować się trwałe oznaczenie tj. producenta, średnicy, ciśnienia , klasy żeliwa

  1. NAWIERTKI NWZ /PE do rur PVC I PE
Nawiertki przeznaczone do instalacji wodociągowych (woda pitna) i przemysłowych (wody technologiczne) wykonanych z rur PVC lub PE, które ułożono w gruncie.
Umożliwiają one nawiercanie rur pod ciśnieniem za pomocą urządzenia do nawiercania (bez konieczności odcinania przepływu wody) i wykonanie przyłącza użytkowego.
Ciśnienie robocze PN16.
Temp. max. 40°C.
Przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 – 1 i 2
- Nawiercanie pod ciśnieniem z użyciem aparatu nawiercającego.
- Stopa zintegrowana z zasuwą nr kat. 2655, 2665,2675.
- Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod pełnym ciśnieniem przy
      dowolnym położeniu klina.
- Odejścia z gwintem G 1″, G 1 1/4″, G 1 1/2” i G 2″.
- Możliwość montażu na rurach PCV i PE.
- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia po
   zbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we
   wkrętce.
- Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosiądzu, zalana w klinie zasuwy.
- Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości 70±5°Sh.
- Prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.
- Kadłub zasuwy, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7.
- Stopa z gwintem wewnętrznym i obejma wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 wyłożone gumą.
- Śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.
- Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości min. 250pm i odporności na przebicie 3k

  1. NAWIERTKA CIŚNIENIOWA SAMONAWIERACJĄCA NCS do rur PVC/PE
Ciśnienie robocze PN16.
Temp. max. 40°C.
Przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 – 1 i 2
- Nawiercanie pod ciśnieniem bez użycia aparatu do nawiercania.
- Stopa i obejma w całości wyłożone gumą.
- Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości min. 250μm i odporności na przebicie 3kV.
- Odejścia z gwintem G1 1/4” i G2”.
- Montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90, 110, 125 i 160mm.
- Kadłub, stopa i obejma nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS 500-7.
- Wiertło ze stali nierdzewnej.
- Trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie trzpienia 3 oringi.
- Uszczelka górna zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.
- Tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu.
  1. HYDRANT NADZIEMNY DN 80-100 – STALOWY
Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego pokryta farbą epoksydową
     zgodnie z normą GSK (min 250μm ) lub równoważną odporna na UV
Kolumna gór hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz
     trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej
- Kolumna dolna hydrantu – żeliwa sferoidalne pokryta farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250μm )
- Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.
- Hydrant musi posiadać minimum dwa odejścia (nasady) 75 mm
- Tłok zaworu element zamykający – żeliwo sferoidalne min EN-GJS-400-15 (wg DIN min GGG 40)
- Łożysko ślizgowe wykonane z POM
- Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium
- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.
- Hydrant z zabezpieczeniem przeciwzłamaniowym musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)
- Wszystkie elementy zewnętrzne pokryte powłoka odporną na promienie UV
- Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwila pełnego zamknięcia przepływu, w innych położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu i wykopywania z ziemi

4.5. HYDRANT PODZIEMNY
- Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem
- Ciśnienie nominalne PN 16.
- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.
- Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego.
- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz wewnętrznie – emaliowane.
- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.
- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.
- Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu.
- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.
- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego
- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komórkowa).
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

  1. HYDRANT NADZIEMNY - typ staromiejski
- Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).
- Kolumna górna (nadziemna) dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką poliuretanową odporną na promieniowanie UV oraz widocznym
- Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów. Wewnętrznie hydranty emaliowane.
- Kolumna górna (część nadziemna wraz z głowicą) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego).
- Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.
- Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).
- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.”
- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN Dodatkowe odcięcie
    przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.
Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzy
     wem uszczelniającym.
- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu
   utwardzonego powierzchniowo.
Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatko
   wym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komórkowa).
Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej osadzone w tulejkach ty
   tanowych (lub równoważnych).
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.
- Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka
     całkowicie szczelne.
Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

  1. ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE RR RK I SPECJALNE
- Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o	minimalnej grubości 250 µm zgodnie z GSK RAL lub równoważne.
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres
     uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- Zakres uszczelnienia min 25 mm
- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych
- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur
- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie
i podparcie uszczelki kielicha
- Segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo (lub równoważne)
- Zaciski segmentów pierścienia: z brązu armatniego i stali nierdzewnej, wymienne
lub równoważne
System uszczelniający kielicha chroniony osłoną z PE, na czas transportu i
składowania dodatkowo zaślepiony
- Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.
- Śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną

  1. ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE do rur PE/PVC
- Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm zgodnie z GSK RAL lub równoważne.
- zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 %
- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do ru PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu)
  1. OBEJMY NAPRAWCZE ŻELIWNE
- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250μm)	zgodnie z normą GSK lub równoważną
- Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM
- Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego
- Zakres uszczelnienia min 22 mm
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją
- Opcjonalne – odejście kołnierzowe do nawiercania.

  1. OBEJMY NAPRAWCZE STALOWE (jednodzielne)
  1. Wykonanie stal nierdzewna Klasy AISI 304 z zamknięciem klamrowym
  2. Uszczelnienie z gumy NBR
  3. Śruby wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone teflonem
  4. Możliwość wykonania w różnych długościach i tolerancji uszczelnienia 10 mm
  5. Opcjonalnie wykonanie z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym

4.11 KSZTAŁTKI ŻELIWNE (króće, zwężki, kolana, trójniki)
- Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie o minimalnej grubości 250 µm zgodnie z GSK RAL lub równoważne.
- posiadanie atestu PZH,
- wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwałym oznaczeniem,3.
- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,4.
- zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie z wewnętrzną wykładziną cementową lub m,farbą epoksydową o grubości warstwy min. 200 5.
- kołnierze kształtek żeliwnych zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodnie z DIN 2501,6.
- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.

4.12	SKRZYNKI DO ZASUW I HYDRANTÓW
- Skrzynka uliczna do zasuw musi być wykonana w całości z żeliwa z kołnierzem okrągłym i pokrywa okrągła zgodnie z normą PN-M-74081:1998
- Korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw musi być wykonana z zeliwa zgodnie z normą PN-EN1563:2012 lub PN-EN1561:2012
- Skrzynka i pokrywa skrzynki musza być zabezpieczone przed korozją zabezpieczenie w kolorze czarnym
- Min. waga skrzynki 5 kg

4.13. DOSZCZELNIACZE RUR ŻELIWNYCH złączy kielichowy
- wykonany z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7).
- ochrona anty korozyjna - powłoka została wykonana na bazie żywicy
     epoksydowej min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą epoksydową, proszkową
uszczelka - guma EPDM lub NBR
MATERIAŁY- stal ocynkowana, - opcja: śruby i nakrętki - stal nierdzewna.

5.	USZCZELKI PLASKIE WODOCIĄGOWE wykonane z NBR lub EPDM
- posiadanie atestu PZH,
- wykonane z NBR lub EPDM
- posiadające wkładke stalową

ŚRUBY NAKRĘTKI PDKŁADKI
- elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
- powinny być w kompletach
- M16x60 , M16X70 , M16x90 , M16x21

STANDARDY OGÓLNE
Zasuwy obudowy do zasuw hydranty i łączniki powinny pochodzić od jednego producenta
Kształtki żeliwne opaski i obejmy naprawcze powinny pochodzić od jednego producenta
Kształtki elektrooporowe i doczołowe powinny pochodzić od jednego producenta

SPIS NORM PRZYWOŁANYCH W DOKUMENCIE
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania kanalizacji – Polietylen (PE)

PN-EN 14384 ,, Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”

PN-EN: 545-2010 ,, Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złacza do rurociągów wodnych” – Wymagania i metody badań

PN-EN 1092-2 ,,Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury łączników i osprzętu z oznaczeniem PN Kołnierze żeliwne”

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe badania sprawdzające – Część 2:Armatura zaporowa

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo – Żeliwo szare

PN-M-74081:1998- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające CZĘŚĆ 6: Hydranty

PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej – Część 1 : Śruby i śruby dwustronne